附件3

- 发电侧电能计量装置安装要求

1.发电侧电能计量装置主要指安装在发电厂、集中式新能源场站、低压分布式电源等发电侧的电能表、计量专用互感器及相关附属设备。其中，电能表由电网企业投资、安装、运维，计量专用互感器原则上由发电企业投资、安装、运维。

2.发电侧电能计量装置应坚持“应装尽装”原则。对贸易结算用电能计量装置，原则上应设置在发供电设施产权分界处。

3.发电机组应当在发电机出口和并网点处安装电能计量装置。主变高中压侧、启备变、厂用变等也应安装电能计量装置。

4.集中式新能源场站应当在汇流线处和并网点处安装电能计量装置。主变高压侧、站用变等如具备安装条件，应安装电能计量装置。

5.孤网运行、全部自用的分布式光伏应当在逆变侧安装电能表。全额上网，自发自用、余电上网的低压分布式光伏应在逆变侧和并网点处分别安装电能表。

6.孤网运行的发电机组应当在发电机出口处安装电能计量装置。其他需要安装电能计量装置且具备安装条件的关口处，也应加装电能计量装置。

7.发电侧电能计量装置所配置的电能表、互感器准确度等级不应低于如下示值：

(1)单机容量300MW及以上发电机出口和并网点：电能表有功0.2S级，电能表无功2.0级，电压互感器0.2级，电流互感器0.2S级；

(2)单机容量100MW及以上发电机出口和并网点：电能表有功0.5S级，电能表无功2.0级，电压互感器0.2级，电流互感器0.2S级；

(3)单机容量100MW以下发电机出口和并网点：电能表有功0.5S级，电能表无功2.0级，电压互感器0.5级，电流互感器0.5S级。